EMITER

Prefabrykowana stacja transformatorowa

typu: ETSI 30-60 2x630 kVA

PROJEKT DO ADAPTACJI

| Obiekt: |  | Stacja transformatorowa: ETSI 30-60 2x630 kVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres obiektu/ Inwestor : |  | …………….. |  |  |
| Nr ew. działki |  | dz. Nr.: |  |  |
| Opracował |  |  |  |  |
| Branża | Imię i Nazwisko |  | Data |  |
| Budowlana: |  |  |  |  |

| Autorzy projektu / adaptacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża | Imię i Nazwisko | Data | Nr uprawnień, podpis |
| Elektryczna: |  |  |  |

Uwagi:

Spis treści

Spis treści	3

CZĘŚĆ BUDOWLANA	4

1.	Przedmiot i zakres opracowania	4

2.	Oznaczenie stacji	4

3.	Geometria oraz forma obudowy stacji transformatorowej	4

4.	Elementy konstrukcyjne obudowy stacji transformatorowej	6

5.	Wytyczne wykonania, podnoszenia, transportu oraz montażu	8

6.	Odporność pożarowa i lokalizacja stacji na działce	9

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	10

7.	Opis techniczny	10

8.	Uwagi końcowe:	13

9.	Normy i inne dokumenty związane	14

10.	Spis rysunków:	15

Rys. nr B1.	Widok z góry, rozmieszczenie urządzeń	15

Rys. nr B2.	Widoki elewacji "A", "B", "C", "D"	15

Rys. nr B3.	Piwnica kablowa	15

Rys. nr B4.	Dach	15

Rys. nr B5.	Posadowienie stacji w zależności od rodzaju gruntu	15

Rys. nr B6.	Posadowienie stacji	15

Rys. nr E1.	Schemat elektryczny	15

Rys. nr E2.	Rozdzielnica SN	15

Rys. nr E3.	Rozdzielnica nN	15

- CZĘŚĆ BUDOWLANA

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest prefabrykowana stacja transformatorowa żelbetowa SN/nN,  w obudowie betonowej. Stacje typu ETSI przeznaczone są do współpracy z sieciami kablowymi lub kablowo-napowietrznymi o średnim napięciu w układzie pierścieniowym 
lub promieniowym oraz z sieciami niskiego napięcia. Stacje służą do zasilania obiektów 
i przestrzeni takich jak:

- osiedla mieszkaniowe,

- tereny rekreacyjne,

- place budowy,

- zakłady przemysłowe itp.

Konstrukcja stacji składa się z trzech niezależnych elementów - piwnicy kablowej, bryły głównej oraz płyty dachowej. Wszystkie elementy żelbetowe, wykonywane w przeznaczonym do tego miejscu, wykańczane i wyposażane w urządzenia elektryczne. Stopień wykończenia formy oraz wyposażenia uzależniony jest od wymagań zamawiającego. Bryła główna przeznaczona jest do montażu transformatora oraz rozdzielnic SN i nN. Stacja dzięki zachowaniu odpowiednich wymiarów przystosowana jest do obsługi wewnętrznej. Ponadto posiada ona drzwi wejściowe do części z rozdzielnicami SN i nN oraz drzwi wejściowe 
do części z transformatorem. Komora transformatorowa oddzielona jest od części eksploatacyjnej przegrodą siatkową, ażurową lub ścianką żelbetową. Dostęp do piwnicy zapewniony jest za pomocą włazu umieszczonego w bryle głównej w części z rozdzielnicami.

- Oznaczenie stacji

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Przykład: ETSI 30-60

ETSI	– Emiter Transformer Substation with Internal Operation. Stacja transformatorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi;

30-60 – wymiary budynku 3,00m x 6,00m

- Geometria oraz forma obudowy stacji transformatorowej

Wymiary i masę nominalną projektowanych elementów prefabrykowanych obudowy stacji transformatorowej przedstawiono poniżej:

Masa nominalna projektowanych elementów ETSI 30-60 (bez wyposażenia elektrycznego):

| Bryła główna [ t ] |  | 21,6 |
| --- | --- | --- |
| Piwnica kablowa [ t ] |  | 9,4 |
| Płyta dachowa [ t ] |  | 6,1 |
| Łączna masa [ t ] | 37,1 |  |

Wymiary projektowanej stacji ETSI 3,00x 6,00:

| Bryła główna: | zewnętrzny [mm] |  | wewnętrzny [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| długość | 6000 |  | 5760 |
| szerokość | 3000 |  | 2760 |
| wysokość | 3200 | 3000 |  |
| Piwnica kablowa: | zewnętrzny [mm] | wewnętrzny [mm] |  |
| długość | 5976 | 5736 |  |
| szerokość | 2976 | 2736 |  |
| wysokość | 915 | 795 |  |
| Płyta dachowa: | zewnętrzny [mm] |  |  |
| długość | 6180 |  |  |
| szerokość | 3180 |  |  |
| wysokość | 200 |  |  |
| Wys. od poz. terenu | 3300 | [mm] |  |
| Powierzchnia zabudowy | 18 | [m2] |  |
| Powierzchnia użytkowa | 15,9 | [m2] |  |

- Elementy konstrukcyjne obudowy stacji transformatorowej

  - Dach

Dach obudowy stacji transformatorowej wykonany jest w postaci płyty żelbetowej w kształcie prostokątnym oraz zmiennej grubości w celu ukształtowania 3% spadku. Dach jest wykonany jako dwuspadowy. Minimalna grubość płyty dachowej wynosi 120 mm, 
a maksymalna 200 mm. Płyta dachowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C-30/37. Elementy takie jak krawędź czy okap są dodatkowo dozbrajane.

Dach osadzany jest bezpośrednio na ścianach, na specjalnych podkładach z elastomeru dzięki którym pomiędzy ścianami stacji a dachem tworzy się szczelina, która służy do wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia stacji.

  - Bryła główna

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany 
ze sobą układ czterech ścian i podłogi. Podłoga stanowi oddzielenie pomieszczeń: transformatora i rozdzielnic od wewnętrznej przestrzeni piwnicy kablowej.

Obudowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C-30/37. Obudowę wykonuje się równocześnie betonując ściany z podłogą, dzięki czemu tworzony jest szczelny monolit.

Oddzielenie pomieszczenia transformatora od pomieszczenia rozdzielnic stanowi przegroda siatkowa lub blacha perforowana. W bryle głównej wykonuje się otwory w ścianach na  drzwi i kraty wentylacyjne, natomiast w podłodze otwory włazowe oraz otwory 
dla przeprowadzenia kabli do piwnicy. Typ oddzielenia oraz umiejscowienie i gabaryty otworów są zindywidualizowane dla każdego projektu i zależą od zaistniałych potrzeb klienta.

Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest farbą templową w kolorze białym lub innym o jasnym odcieniu. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest także tynkiem akrylowym elewacyjnym. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowane są w wersji standardowej (patrz katalog producenta). Istnieje możliwość wykonania kolorystyki i rodzaju elewacji obudowy według indywidualnych wymagań klienta.

  - Piwnica kablowa

Piwnica kablowa wykonana jest w postaci jednolitego prefabrykatu o wymiarach dostosowanych do strefy przemarzania gruntu, według normy [2] i pełniącego jednocześnie rolę fundamentu stacji. Piwnica kablowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy 
C-30/37.

W przypadku przeznaczenia stacji do zainstalowania w niej transformatora olejowego piwnica kablowa posiada wydzielone komory: misę olejową i przedział kablowy. Komory te oddzielone są przegrodą betonową o wysokości 380 mm. Misa może pomieścić z zapasem całą zawartość oleju z transformatora. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 2-krotną warstwą farby olejoochronnej. Ściany zewnętrzne piwnicy pokryte są środkiem hydroizolacyjnym.

W piwnicy na etapie jej odlewania, instalowane są przepusty kablowe zgodnie 
z wymaganiami klienta. W aktualnym rozwiązaniu przewiduje się montaż następujących przepustów:

- 2x przepust APP – 150/120 dla kabli SN

- 2x przepust bateryjny Fe/Zn 10x75 – dla kabli nN

  - Warunki gruntowo-wodne

Lokalizację transformatorowych stacji prefabrykowanych zakłada się w terenie, gdzie nie stwierdzono występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzględniono parcia hydrostatycznego), świeżych form osuwiskowych, spełzów zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujących podłoże budowlane.

Rozwiązanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo 
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Właściwe rozpoznanie wymienionych wcześniej warunków oraz przygotowanie podłoża w miejscu posadowienia leży po stronie Inwestora. Wszelkie prace wynikające z zakresu posadowienia stacji winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokołami odbioru, na podstawie wcześniej wykonanych opracowań branżowych, nie będących w zakresie sprzedawcy stacji transformatorowych.

  - Posadowienie na gruncie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z rysunkiem posadowienia stacji. Należy zwrócić uwagę, aby wykopu nie przegłębić 
i pozostawić grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Podłoże wykopu należy wyłożyć warstwą żwiru o grubości 100 mm zagęszczonego mechanicznie, a jego powierzchnia musi zostać starannie wypoziomowana. W wykopie należy ułożyć uziom otokowy 
i podłączyć do niego przewody uziemiające, które będą podłączone do stacji. Bednarkę uziemiająca usytuować w odległości ok 1 m od ścian fundamentu poniżej poziomu drenażu 
i zasypać ją gruntem rodzimym.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntu niejednorodnego, gliniastego lub podsiąkania wody gruntowej należy na warstwie podsypki wykonać warstwę podłoża z betonu klasy min. C 12/15 grubości 12÷15 cm.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania podbudowy pod stacją przedstawione są 
na dołączonych do dokumentacji rysunkach. Należy zastosować jeden z czterech proponowanych wariantów w zależności od warunków gruntowych obiektu.

- Wytyczne wykonania, podnoszenia, transportu oraz montażu

  - Podnoszenie składowanie i transport elementów obudowy

Elementy obudowy należy podnosić i transportować przy użyciu dźwigu lub suwnicy

o nośności dostosowanej do ciężaru prefabrykatów przy pomocy zamocowanych w elementach pętli gwintowanych. Umiejscowienie haków w poszczególnych elementach prefabrykowanych stacji pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Nie należy zmieniać lokalizacji haków transportowych, ponieważ może to wpłynąć na statykę danego elementu i w konsekwencji doprowadzić do jego zniszczenia.

Elementy obudowy składować należy na terenie płaskim, utwardzonym.

  - Opis montażu

Sposób montażu oraz transportu pokazano na rysunkach załączonych do niniejszego opracowania. Elementy obudowy stacji należy układać na terenie płaskim, odpowiednio wyrównanym i utwardzonym (zminimalizowane osiadanie) na podbudowie żwirowej gr. 20cm lub podłożu betonowym gr. min 12cm.

Piwnicę kablową należy ustawić w wykopie na wypoziomowanej i zagęszczonej podsypce żwirowej. Należy ją starannie wypoziomować. Na górnej powierzchni ścianek piwnicy kablowej należy nanieść elastyczną masę przeciwwilgociową zabezpieczającą płaszczyznę styku z bryłą główną obudowy stacji. Na górnej powierzchni ścianek bryły głównej, w miejscu styku 
z dachem stacji należy rozmieścić podkładki elastomerowe o grubości 15 mm. Dopiero po ich ułożeniu można umieścić płytę dachową.

Dach ułożony jest swobodnie, dzięki czemu w momencie wystąpienia zwarcia łukowego ma możliwość unoszenia się do góry, dając ujście ciśnieniu oraz gazom i cząsteczkom połukowym, a następnie opada swobodnie na swoje dawne miejsce. Należy zaznaczyć, że podpory dla dachu stanowią dwie ściany obudowy po długości.

Podobnie ma się sytuacja w odniesieniu dla podłogi, przy czym tutaj podpory stanowią ściany po długości elementu piwnicy.

  - Zasady bezpieczeństwa

Uchwyty   montażowe   zastosowane   do   prefabrykatów   muszą   posiadać wszystkie odpowiednie atesty zgodnie z przepisami szczegółowymi. Dopuszcza się zastosowanie innych niż przyjęte w projekcie uchwytów montażowych z zachowaniem ich nośności odpowiednio 
do masy prefabrykatów. Nie dopuszcza się zmiany miejsc montażu uchwytów w prefabrykatach gdyż może to doprowadzić do zmiany schematu statycznego, a w rezultacie do zniszczenia formy.

Montaż prefabrykatów musi odbywać się pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Dopuszcza się montaż obiektu po uprzednim uzyskaniu niezbędnego wymaganego pozwolenia. Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie są przedmiotem niniejszego opracowania.

- Odporność pożarowa i lokalizacja stacji na działce

Lokalizację stacji na działce przyjmuje się zgodnie z danym projektem architektoniczno-budowlanym na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poźn. zmianami), a także w przepisach odrębnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej 
oraz o drogach publicznych.

  - Wytrzymałość ogniowa obudowy stacji

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 62271-202:2010 [2], materiały użyte w konstrukcji stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiadać minimalny poziom odporności 
na ogień pojawiający się wewnątrz lub na zewnątrz stacji. W wytrzymałości ogniowej uwzględniana jest tylko reakcja na ogień. Dopuszcza się rozważanie odporności na ogień, według lokalnych przepisów, co jest przedmiotem uzgodnień między wytwórcą 
i użytkownikiem.

Elementy obudowy posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia – ściana boczna i tylna (bez kraty wentylacyjnej) i dach – REI 120.

Drzwi w ścianie frontowej (do komór transformatorów oraz do przedziału obsługi wewnętrznej) są stalowe, płaszczowe i mogą być wykonane w wersji posiadającej odporność ogniową do EI 120. Z kolei kraty wentylacyjne w ścianie tylnej i bocznej mogą posiadać klapy ppoż. o odporności ogniowej do EI 120.

- CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

- Opis techniczny

  - Wstęp

Projektuje się kontenerową stację transformatorową z obsługą wewnętrzną, 
typu ETSI 30 x 48 z dwoma transformatorami …/0,41kV o mocy 630 kVA.

  - Rozdzielnica średniego napięcia

W stacji zastosowano 4-polową rozdzielnicę SN typu EMVS ECO produkcji Emiter 
z aparaturą łączeniową w izolacji czystego powietrza – bez gazu SF6  - o konfiguracji:

-   2x pole wyłącznikowe

-   1x pole pomiarowe

-   1x pole liniowe.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- Szerokość - 	2625 mm.

- Głębokość - 	1026 mm.

Rozdzielnica SN jest wyposażona w rozłącznik z napędem ręcznym (w polu liniowym). W polu wyłącznikowym znajduje się odłącznik z uziemnikiem dolnym i wyłącznik. W polu pomiarowym znajdują się 3 szt przekładników napięciowych i 3szt przekładników prądowych.

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS 1x70 mm2. Szczegółowe dane rozdzielnicy SN, znajdują się  w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy SN. W polu transformatorowym zastosowano głowice typu C.

  - Rozdzielnica niskiego napięcia

W rozwiązaniu stacji zastosowano dwie rozdzielnice niskiego napięcia typu RNTw produkcji EMITER.

Wymiary rozdzielnicy RNTw  wynoszą:

- Szerokość - 	1100 mm

- Wysokość - 	2000 mm

- Głębokość - 	400 mm

W rozdzielnicy RNTw, jako aparat główny zastosowano rozłącznik 1250A 3P.

Rozdzielnica wyposażona jest na odpływach w:

- 10 x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH-3.

W rozdzielnicy zastosowano most szynowy do 1250A.

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablami 3x(2xYKY 1x240 mm2). Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie  IT.

Parametry rozdzielnicy:

| Prąd znamionowy ciągły szyn głównych | 1250 A |
| --- | --- |
| Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych | 400 A |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw) szyn zbiorczych głównych | 25 kA; 1s |
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk) szyn zbiorczych głównych | 63 kA |
| Odporność na działanie łuku wewnętrznego | 20 kA; 0,5s |
| # Częstotliwość znamionowa | # 50 Hz |
| # Odporność na uderzenia mechaniczne | # IK10 |

  - Komora transformatora

W stacji przewiduje się montaż dwóch transformatorów w wykonaniu fabrycznym o mocy 
do 630 kVA. Transformatory są wstawiane przez drzwi lub dach i zabezpieczone 
przed przesuwaniem poprzez podkładki wibroizolacyjne.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspólny korytarz obsługi rozdzielnicy nN i SN) ścianką z blachy perforowanej. Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku oleju z transformatora 
(w przypadku stosowania transformatora olejowego) spływa on do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu (kablowni)

  - Instalacje elektryczne stacji

Oświetlenie pomieszczeń stacji wykonane jest źródłami:

- 2 x oprawa kanałowa okrągła  z gwintem E27 (w komorach transformatorów).

- 2 x oprawa pyłoszczelna 2x36W (w przedziale obsługi wewnętrznej).

Oświetlenie stacji załączane i wyłączane jest poprzez łączniki umieszczone przy drzwiach.

Gniazdo jednofazowe zainstalowane jest obok rozdzielnicy nN.

Zabezpieczenia obwodów potrzeb własnych stacji zainstalowane są w rozdzielnicy nN.

Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami DY 3x1,5 mm2.

  - Uziemienie stacji transformatorowej

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu 
na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji.

W stacji do głównej magistrali podłączono:

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach – linką minimum 50 [mm2] lub bednarką Fe/Zn 40x5 [mm].

- Rozdzielnicę nN w dwóch punktach -  bednarką Fe/Zn 40x5 [mm].

- Kadź transformatora – linką minimum 35 mm2.

- Dach stacji w dwóch punktach linką minimum 25 mm2.

- Futryny, drzwi – linką minimum 25 mm2.

- Uziemienie funkcjonalne -  bednarką Fe/Zn 40x5 [mm].

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne śrubowe wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć 
do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego.

Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia.

Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnętrznego stacji transformatorowej.

  - Ochrona przed przepięciami

Obudowa stacji nie będzie chroniona od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych.

W przypadku pracy stacji w sieci kablowej ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych. w większości przypadków nie jest wymagana.

Ograniczniki przepięć SN należy zabudować w każdym polu liniowym
połączonym z linią napowietrzną przez kabel o długości mniejszej niż 2 km.
Dopuszcza się nieinstalowanie ograniczników przepięć w stacjach połączonych
z linią napowietrzną kablem krótszym niż 2 km ale nie krótszym niż 0,5 km jeżeli
nie są one stacjami końcowymi.

  - Obsługa stacji

Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz stacji ze wspólnego korytarza obsługi. W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.

- Uwagi końcowe:

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Energetyce. Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta.

Niniejszy projekt podlega adaptacji do warunków terenowych i technicznych.

EMITER wwww

wwww.emiter.com  ,  e-mail:   kontenerowe@emiter.com

- Normy i inne dokumenty związane

- PN-EN 1992-1-1:2008. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98 póz. 1067 z dnia 17 listopada 2000 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr I poz.8 z dnia 8 stycznia 2003 r.)

- PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru\

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 póz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 33 poz.270 z dnia 26 lutego 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109 poz.1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PN-EN 1990:2004 - Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

- PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 62271-202:2010 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

- PN-EN 62271-1: 2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Część 1: Postanowienia wspólne”;

- PN-EN 62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie

znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie”;

- PN-EN 62271-202:2014-12„Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”;

- PN-EN 60529:2003  „ Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) ”;

- Spis rysunków:

    - Widok z góry, rozmieszczenie urządzeń.

    - Widoki elewacji "A", "B", "C", "D".

    - Piwnica kablowa.

    - Dach.

    - Posadowienie stacji w zależności od rodzaju gruntu.

    - Posadowienie stacji.

    - Schemat elektryczny.

    - Rozdzielnica SN.

    - Rozdzielnica nN.